一、过滤器技术参数

1、投标人所提供的空气过滤器采用标准应不低于中国国家标准GB/T 14295-2019“空气过滤器”或 GB/T 13554-2020“高效空气过滤器”或者采用最新的国际标准 EN779 (初效过滤器，中效过滤器)或者EN1822(亚高效过滤器，高效过滤器)

2、初效过滤器四周灌胶固定

3、中效过滤器子母架须要单面四边贴密封胶条

4、高效过滤效率：0.3μm，99.99%

5、滤料：玻璃纤维（生产厂家提供有效数据或第三方检测证明）

6、滤纸间隔：≤3mm

7、有隔板高效隔板采用铝膜做分隔材料

8、外框材质：阳极处理铝≥1.6mm,外框支撑设计合理，达到使用强度，符合国家标准。

9、护网材料1.0mm烤漆钢板网光滑无毛刺（做工粗糙有毛刺，容易导致过滤器泄露）

10、提供产品近期第三方检验报告（有本行业检验资质）

11、提供近三年珠三角地区三家三甲医院使用同类过滤器的证明

12、开标时，需要各带一个初效，中效，亚高效，高效过滤器符合上面要求到现场当样品。中标方的样品需留下来，收货时方便外观对比及售后。

13、中标后，供货合同有效期为18个月。常规为医院根据实际需求每季度订一次，如果有紧急情况，可能会有临时订货。交货期14个日历日内，交货包装与货物完整，并交到院方指定的地点。

14、限价要求：每个规格投标报价不得高于附件3对应的限价。

15、满足以上技术参数且样品质量经评标专家评估认定合格，总价最低者中标。